低周波トランス製作依頼書

2006/8/25

御社様

- 使用材料

  - コア種類：		指定なし

  - ボビン種類：		指定なし

  - 金具：			指定なし

- 電気的特性

  - 定格入力        	三相AC100V

  - 定格出力        	三相出力AC100V  10Arms

  - 定格出力電力		三相1kVA

  - 無負荷電流     		  ～   間に   Hz      Vを印可して、  mA以下

  - 出力電圧偏差   		±10％以内

  - 電圧変動率　　 		±10％以内

  - 絶縁抵抗       		Ｐ－Ｓ，Ｅ間、 Ｓ－Ｓ，Ｅ間     DC500V   100MΩ以上

  - 耐電圧   　　  		Ｐ－Ｓ間  50Hz  AC1500V/１分間または、AC2000V/１秒間

Ｐ－Ｅ間  50Hz  AC1500V/１分間または、AC2000V/１秒間

Ｓ－Ｅ間  50Hz  AC1500V/１分間または、AC2000V/１秒間

  - 層間耐圧       		１～２間　400Hz　     V/15秒間または、     V/　2秒間

  - 絶縁抵抗       		巻線～巻線間　　巻線～コア間     DC500V   100MΩ以上

  - 直流抵抗		指定なし	[Ω/mm2]

  - 電流密度		3以下	[A/mm2]

  - 各巻線電流最大実効値	P=6.00A  S=5.77A　N3=__　N4=__

  - 使用周波数		50	[Hz]

- 安全規格			指定なし

- 絶縁種			B種以上

- 磁束密度			ご希望あれば記載(定格電圧時)

- トランス回路図

- 外形図			ご希望あれば記載。(指示なし)

- 製作数　			1個

- 納期				9/30

- 量産				量産予定有無

- 用途				系統連系模擬装置

- 納品先と連絡先：		〒375-0003群馬県藤岡市立石新田23番地

TEL:0274-42-0911 FAX:0274-42-5509　長井真一郎

- その他

以上

記号　　 年月日　　　署名　　　　　　　　　変 　 更 　 事 　 項

‘06年8月28日

承 認　　作 成

長井

長井